### Додаток 2

### до Правил з радіаційної безпеки

### прискорювачів  електронів

### (пункт 2.16)

# РЕКОМЕНДАЦІЇ  
до розрахунку тривалості забороненого періоду

Для видалення надлишку теплоти, що утворюється в робочій камері прискорювача, повинні бути забезпечені кратності повітрообміну не менше наведених у таблиці 1.

Таблиця 1. Мінімальні кратності повітрообміну в робочій камері прискорювача

| Обсяг робочої камери, м3 | до 100 | 100-500 | 500-1000 | понад 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кратність повітрообміну, ч-1 | 15 | 10 | 5 | 2 |

При забезпеченні наведених кратностей повітрообміну в робочій камері під час роботи прискорювача у більшості випадків концентрації утворених шкідливих речовин значно перевищують їх граничнодопустимі концентрації (ГДК). Тому після вимикання прискорювача для забезпечення безпеки персоналу вводиться заборонений період (Тзаб), протягом якого вхід персоналу в робочу камеру має бути виключений.

Заборонений період визначається за такою формулою:

Тзаб=lnCiГДКi(ДКаi)Ккам+λi, год,              			(1)

де  Сi - концентрація i-ї токсичної (радіоактивної) речовини в робочій

камері в момент припинення опромінення, мг/м   (ГБк/м3);

ГДКi - граничнодопустима концентрація 1-ї токсичної речовини, мг/м3;

ДКаi - допустима концентрація 1-ї радіоактивної речовини, ГБк/м3;

Ккам - кратність повітрообміну в робочій камері прискорювача, год-1;

λi - коефіцієнт, що характеризує хімічну (або ядерну) нестійкість

токсичної (радіоактивної) речовини після припинення опромінення, год-1 .

У результаті радіолізу повітря утворюються озон і окисли азоту, що є постійними супутніми факторами небезпеки при роботі прискорювача.

Продукти радіолізу повітря на прискорювачах електронів утворюються в зоні пучка прискорених електронів. Потім вони поширюються в об’ємі всієї робочої кімнати (процедурної).

Концентрація озону в зоні дії пучка електронів розраховується за формулою

Cозонузо=4,2⋅107⋅JSзо(λрад+Кзо)[1−exp−(λрад+Кзо)⋅tзо], мг/м3,          		(2)

де Cозонузо - концентрація озону в зоні опромінення (в пучку електронів) під час роботи прискорювача;

tзо - час знаходження повітря в зоні опромінення (в пучку електронів), год;

J - струм пучка електронів, А;

Sзо - площа поперечного перерізу зони опромінення (розгорнення), м2;

Кзо - кратність повітрообміну в зоні опромінення (в пучку), год-1;

λрад - коефіцієнт, що враховує радіаційну нестійкість озону, величина якого залежить від потужності поглиненої дози в повітрі й розраховується за формулою

λрад=1,6∙ 10-2 ∙Р0,6, год-1 .             				 (3)

Потужність поглиненої дози  прискорених  електронів у повітрі розраховується за формулою

P=3,6⋅1010(dEdX)іонJ⋅dSзо, сГр/год,                 			(4)

де (dEdX)іон - іонізаційні втрати, МеВ∙ см2/г (див. табл. 2);

d – відстань від вихідного вікна прискорювача до мішені, м.

Таблиця 2. Іонізаційні втрати при проходженні  прискорених електронів різної енергії в повітряному середовищі

| Е0, МеВ | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (dEdX)іон,МеВ⋅см2г | 2,46 | 2,08 | 1,90 | 1,74 | 1,70 | 1,66 | 1,66 |

| Е0, МеВ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (dEdX)іон,МеВ⋅см2г | 1,68 | 1,74 | 1,79 | 1,88 | 1,93 | 1,98 | 2,13 |

| Е0, МеВ | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (dEdX)іон,МеВ⋅см2г | 2,22 | 2,29 | 2,38 | 2,45 | 2,50 |

Лінійна швидкість руху повітря в робочій камері (v) обчислюється за формулою

v = Kкам∙ l, м/год,						(5)

де Kкам - кратність повітрообміну в робочій камері, год-1;

l – довжина робочої камери, м.

У випадку, коли пучок електронів спрямований перпендикулярно напрямку руху повітря в робочій камері, час знаходження кожної порції повітря в зоні опромінення (у пучку електронів) складе:

tзо=av=SзоKкам⋅l, год,    					(6)

де а - середня ширина перетину пучка електронів, м.

Тоді кратність повітрообміну в зоні опромінення складе:

Kзо=1tзо=Ккам⋅lSзо, год-1.                                                       (7)

У такий  спосіб   визначаються   всі   параметри  (tзо; Кзо; λрад), необхідні для розрахунку концентрації озону в зоні пучка електронів.

Кількість озону, що утвориться за 1 год, буде дорівнювати:

Qозону=Cозонузо⋅Vзо⋅Kзо=Cозонузо⋅d⋅Sзо⋅Kзо, мг/год ,              	(8)

де Vзо – об’єм зони опромінення, м3.

За 1 год. через робочу камеру проходить L м3  повітря:

L = Vкам∙ Kкам, м3/ч,                   				(9)

де Vкам – об’єм робочої камери, м3.

Концентрація озону в повітрі камери при сталому режимі буде дорівнювати:

Cозонукам=QозонуL=4,2⋅107⋅J⋅d⋅Kзо(λрад+Кзо)⋅Vкам⋅Ккам[1−exp−(λрад+Кзо)⋅tзо], мг/м3.   	(10)

Концентрація радіоактивного газу в повітрі зони опромінення під час роботи прискорювача може бути розрахована за формулою

CA=C0'⋅E0⋅J⋅d⋅Kзо(Kзо+0,693T12)⋅Vкам⋅Ккам[1−exp−(Kзо+0,693T12)⋅tзо], ГБк/м3,  	(11)

де С0' - постійна швидкості утворення радіоактивного газу в повітрі, ГБкгод⋅МеВ⋅А⋅м;

Т1/2 - період напіврозпаду радіонукліда, що утвориться, год.;

Е0 - енергія електронів, МеВ.

У таблиці  3  наведені  значення  забороненого  періоду  входу  в  робочу

камеру прискорювача,  розраховані  за наведеними в цьому додатку формулами для струму пучка електронів J = 1 ма при кратності повітрообміну в робочій камері Kкам = 25 год-1, об’ємі камери Vкам = 560 м3, відстані від вихідного вікна прискорювача до мішені d = 5 м. Розрахунок проводиться, виходячи з утворення озону,  13N й 15О.

Таблиця 3. Величини забороненого періоду часу

| Е0, МеВ | Тзаб, хв |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | озон | 13N | 15О |
| 10 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 5,5 | 2 |
| 25 | 7 | 7 | 5 |
| 30 | 7 | 9 | 7 |
| 35 | 7 | 11 | 10 |

При енергіях електронів до 30 МеВ розрахунок забороненого періоду варто проводити по озону, а при енергіях понад 30 МеВ - по накопиченню радіоактивних газів.